信息中心UPS不间断电源购置技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断电源 | 1.产品规格型号：UPS主机2KVA；电池12V/100AH。 2.UPS主机的输出：输出容量/功率:2200VA/1600W；输出电压:220、230、240VAC。 3.UPS主机的输入：常规输入电压：220、230、240 VAC；输入电压频率：50/60 Hz +/-3 Hz；缺省输入电压范围：170-280V； 最大可调输入电压范围：120-276V；浪涌保护；额定浪涌能量：480焦耳。 4. 要求通过UPS集中管理软件对UPS进行监控和管理，监控和管理的主要内容包括系统旁路告警、温度报警、过载报警、电池供电报警、交流/直流异常报警和自动安全关机功能等。 5. 要求所有产品可网管，每台UPS带一个环境检测卡，该检测卡须与现有ups集中监控平台兼容。 6. 环境参数：运行环境要求：0-40℃。湿度0-95％，无冷凝； 存储环境要求：-15-45℃。湿度0-95％，无冷凝；噪声（离UPS表面1米）：53dBA；市电工作发热量：305BTU/hr。 7. 电池：品牌为UPS电源同品牌或松下、大力神、汤浅等国际知名品牌；数量按2KVA输出功率下可延时4小时配置；阀控式密封铅酸免维护蓄电池。 8. 在中标单位供货时，要求必须随货提供制造厂商加盖公章的《原厂证明》。9． | 套 | 7 |

注：1.投标时必须提供所投标产品彩页及技术材料并加盖生产厂家公章给予证明。

2.乙方于合同签订后10天内完成货物安装调试并交付使用。安装地点：西安石油大学信息中心指定地点，所有产生费用乙方负责。乙方负责甲方原有UPS系统的拆除并搬迁到买方指定的位置。

3.乙方提供的设备质保期限3年（从安装完成经甲方验收合格之日算起），终身维护，乙方要出具原厂质保及售后服务承诺函。质保期内，提供现场响应和免费上门服务，免费负责设备的安装、调试、维修（包备件）及软件升级并定期维护。售后服务请求：20分钟内响应，正常工作日2小时内到达现场，节假日4小时到达现场，并在4小时内解决。如果故障在工程师到现场4小时内不能修复，免费提供同型号或同档次设备进行故障恢复或使用单位有权指定第三方维修，维修费用由供货方承担或从质保金中扣除。供货方定期派具有设备厂家认证的工程师到现场对UPS主机和电池进行巡检，每季度对设备给予检查维护，对电池进行深度充放电。如电池指标出现异常，免费更换新电池。质保期满后，设备维修费用按成本价收取。安装调试后，乙方免费为甲方提供现场操作培训，通过培训使用户人员了解设备工作原理，熟悉设备的安装及使用、维护方法，掌握各种设备的初始化及故障诊断、定位和排除技能。

4、设备安装调试完毕验收合格后，我校支付合同总价款的95%，合同总价款的5%作为质保金，待设备正常使用满一年且无质量问题后无息付清。

技术负责人签字：

部门领导签字：